## 検討書
●全熱交換器の採用率が80％未満であることの検討書
[8 empty] | ⇒ | この検討書は、全熱交換器や予熱時外気取入れ停止機能を有する給排気送風機が設置されるものの、全熱交換器の採用率が８０％未満であるため様式Ｃ-２シートを省略する際に提出します。尚、全熱交換器が設置されない場合はこの検討書も様式Ｃ-２も提出する必要はありません。
建築物名称：
| ① | ② | ③ |  | ④ |  | 全熱交換器に該当する機器に〇
no. | 送風機名称 | 台数 | 設計給気風量 | ②×③ | 設計排気風量 | ②×④
|  | [台] | [㎥/h/台] |  | [㎥/h/台]
1 | [7 empty] | ⇒ | 空調対象室に影響する全ての送風機（詳しくはモデル建物法入力マニュアル参照）を記載してください。
2 | [8 empty] | 設計風量は定格風量ではなく、ダクトの圧力損失などを考慮した設計風量を記載してください。
3 | [8 empty] | 単相の送風機も含みます。
4
5 | [7 empty] | ⇒ | 全熱交換器に該当するものに〇をしてください。
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 風量合計 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ⑩ |  | ⑪
全熱交換器の採用率＝ |  | 全熱交換器を通過する給気量の合計（上表の全熱交換器の②×③の合計）
全ての空調対象室の外気導入量の合計（上表の⑩と⑪のうち大きい方）
| ＝ |  |  | ×100＝ |  | ＜ 80％
よって外気導入量に対する全熱交換器を通過する給気量の割合が８０％未満のため、様式Ｃ-２の提出は省略します。
| 設計者氏名 | 一級建築士 第 |  |  | 号

## 記入例
●全熱交換器の採用率が80％未満であることの検討書
[8 empty] | ⇒ | この検討書は、全熱交換器や予熱時外気取入れ停止機能を有する給排気送風機が設置されるものの、全熱交換器の採用率が８０％未満であるため様式Ｃ-２シートを省略する際に提出します。尚、全熱交換器が設置されない場合はこの検討書も様式Ｃ-２も提出する必要はありません。
建築物名称：
| ① | ② | ③ |  | ④ |  | 全熱交換器に該当する機器に〇
no. | 送風機名称 | 台数 | 設計給気風量 | ②×③ | 設計排気風量 | ②×④
|  | [台] | [㎥/h/台] |  | [㎥/h/台]
1 | F1 | 4 |  |  | 280 | 1120 |  | ⇒ | 空調対象室に影響する全ての送風機（詳しくはモデル建物法入力マニュアル参照）を記載してください。
2 | F2 | 1 |  |  | 100 | 100 |  |  | 設計風量は定格風量ではなく、ダクトの圧力損失などを考慮した設計風量を記載してください。
3 | F3 | 2 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 〇 |  | 単相の送風機も含みます。
4 | F4 | 3 | 52 | 156 | 65 | 195 | 〇
5 | F5 | 2 | 134 | 268 | 150 | 300 | 〇 | ⇒ | 全熱交換器に該当するものに〇をしてください。
6 | F6 | 1 | 95 | 95 | 110 | 110 | 〇
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 風量合計 |  |  | 1519 | ＜ | 2825
|  |  |  | ⑩ |  | ⑪
全熱交換器の採用率＝ |  | 全熱交換器を通過する給気量の合計（上表の全熱交換器の②×③の合計）
全ての空調対象室の外気導入量の合計（上表の⑩と⑪のうち大きい方）
| ＝ | 1519 |  | ×100＝ | 53.7699 | ＜ 80％
2825
よって外気導入量に対する全熱交換器を通過する給気量の割合が８０％未満のため、様式Ｃ-２の提出は省略します。
| 設計者氏名 | 一級建築士 第 |  | 000000 | 号 | 東日本 太郎